## 天然氣
110年天然氣生產及進口事業輸儲設備查核 查核項目 |  |  |  | 負責類別 1：管線完整性 2：洩漏偵測方案 3：控制室管理 4：災害防救 5：法規符合度 | 參考資料 | 不須自評 | 排除單位 |  | 永安：永安天然氣廠 台中廠：台中天然氣廠 通霄轉輸（中心）
一、管線管理
| (一) 管線完整性 | [5 empty] | 永安、台中廠、通宵轉輸、注儲工程處(製造組、注產組)（整大項）
|  | 1. 風險評估(文件審查) |  | 2 | 風險評估報告
(1)風險評估執行是否依據公司之最新版本(第5版)
(2)風險評估結果每年檢視內容是否有較大變動(檢視紀錄或維運計畫書)
(3)風險評估是否在有較大變動或5年即重新詳細評估
(4)評估團隊的專長與訓練是否足夠
(5)風險評估報告是否可以看到各段-各參數給分分數
(6)風險評估是否納入管線路徑環境特質所致之影響(如：斷層帶、土壤液化潛勢區、土石流潛勢區及淹水潛勢區)
(7)個別管線風險評估分段原則是否符合公司要求
|  |  | (8)各別管線之給分是否恰當(不須自評) |  |  | X
(9)CIPS及ILI檢測結果是否納入風險評估考慮因素
(10)管線陰極保護電位狀況是否納入風險評估考慮因素
(11)高風險是否有減緩措施
(12)減緩措施自評是否可以降到低風險
|  |  | (13)委員評估減緩措施有效性(不須自評) |  |  | X
(14)減緩措施落實執行情況
|  | 2. 強化作為執行狀況(文件審查) |  | 1 | 檢測規劃與執行 |  | 海管室
(1)無法執行ILI檢測之原因是否合理
(2)無法執行ILI檢測之管線問題詳細說明(分岐管尺寸及設計)
(3)無法執行ILI檢測管線之強化作為規劃是否符合要求
(4)強度測試之壓力是否為最大操作壓力的1.25倍(油)/1.1倍(氣)
(5)持壓時間是否符合要求(4小時)
(6)ECDA執行有效性
(7)無法試壓的強化作為有效性(管線洩漏)
|  | 3 .ILI檢測結果改善執行情況(文件審查) |  | 1 | ILI改善執行紀錄
(1)超過50%腐蝕點改善狀況
(2)超過50%腐蝕點未完成改善之因應作為
(3)未達50%之追蹤改善機制是否落實執行
(4)超過12%DENT改善狀況
(5)超過12%DENT未完成改善之因應作為
(6)ILI檢測驗證準確性與後續作為是否會讓風險提高
(7)ILI檢測外部腐蝕面積較大區域是否有相應作為(陰極保護系統、CIPS檢測報告)
(8)ILI再檢測之周期是否符合腐蝕速率及完整性之要求
(9)管線內部腐蝕是否持續成長
(10)異常位置改善紀錄是否納入管理
|  | 4. 間接檢測結果(CIPS/ACCA)改善執行情況(文件審查) |  | 1 | CIPS改善執行紀錄 |  | 海管室
(1)自主檢測結果判定為A級改善執行情況
(2)檢測訊號異常排除是否依據程序進行現場第三方結構物驗證
(3)第三方結構物確認結果是否納入管線管理相關資訊
(4)CIPS異常改善完成後是否再以CIPS執行確認
(5)CIPS異常若以ILI檢測結果進行確認，需評估其是否有意義。
(6)CIPS檢測極化電位高於-850mVCSE要求，是否有進行改善作為
|  | 5. 陰極保護系統(文件審查) |  | 1 | 電位季檢測報告
(1)測點之陰極保護電位是否符合國家標準要求(-850mVCSE或100mV極化量)
(2)以ON電位取代極化電位為季檢測判定標準，是否有建立參考電位曲線且每三年重新執行一次。
(3)是否檢視各點之電位變化曲線(三季)進行後續作為
(4)電位未達標準要求，是否有進行調整或改善作為
(5)絕緣法蘭定期檢查並皆合格
(6)整流站故障是否已經採取相應措施(其他整流站供應、維修進行中)
(7)整流站耗電量在無特別調整的情況下是否有耗電量異常狀況並進行探討分析
(8)防蝕電位量測人員之職能是否足夠(至少CP Level 1)
|  | 6. 雜散電流監控(文件審查) |  | 1 |  |  | 海管室
(1)管線與高壓輸配線路平行或交匯位置是否有執行雜散電流監控(AC)
(2)管線與鐵路、高鐵、輕軌及捷運系統是否有執行雜散電流監控(DC)
(3)受雜散電流影響之管線是否採取因應作為
(4)ILI檢測結果開挖驗證是否有發現雜散電流所致之腐蝕點，若有其後續作為是否可以排除雜散電流之影響。
|  | 7. 管線管理人員職能與權責(文件審查+人員訪談) |  | 1
(1)管線管理主管或工程師在管線管理相關工作經驗是否足夠
(2)管線管理與控制室人員之組織架構是否可以確保管線事故之應變調度
|  |  | (3)管線管理人員對其轄屬管線狀況之掌握程度(不須自評) |  |  | X
(4)管線管理轄區單位與儲運轄區單位之溝通管道
(5)管線管理人員對於事先規劃是否完善及落實執行，對可能之風險區域積極尋求解決之道。
(二)洩漏偵測方案(LDP)
|  | 1.巡管作業(文件審查+人員訪談) |  | 2 | 巡管程序及相關紀錄 |  | 永安、台中廠、通宵轉輸、注儲工程處(製造組、注產組)
(1)作業方式是否可以有效即早發現管線洩漏問題
(2)巡管範圍除既有管線路徑外，是否還涵蓋其他易蓄積處及洩漏油品流向。
(3)是否可以偵測微小洩漏
(4)巡管人員是否配置洩漏偵測設備
(5)巡管人員對於管線內容物認知是否正確
(6)巡管人員對於洩漏偵測訓練是否足夠
(7)針對巡管異常，是否有完整之紀錄。
|  | 2. 第三方施工駐守(文件審查+人員訪談) |  | 2 | 第三方駐守紀錄 |  | 海管室、永安、台中廠、通宵轉輸、注儲工程處(製造組、注產組)
(1)是否有第三方施工駐守之作業程序書
(2)作業程序書對防止第三方挖損之程序是否完善
(3)駐守人員時間安排是否可以預防無人駐守所致之第三方挖損
(4)人員對於管線埋深及管線上方特徵材料或標示認知是否足夠
(5)人員對駐守地點地下管線資訊是否充分取得
(6)人員對管線防蝕層在陰極保護之重要性認知
|  | 3. 管線監控軟硬體(文件審查+現場檢視) |  | 2 |  |  | 海管室
(1)是否實施警報管理(含趨勢圖檢視、異常判斷邏輯與警報設定之合理性)
(2)是否具備CPM系統
(3)CPM系統型式? SCADA系統計算推估、煉研所洩漏偵測方案、LDS系統
(4)CPM系統的最小洩漏量?
(5)CPM系統的流量異常警報設定值?
(6)CPM系統的壓力異常設定值是否合乎各管線操作特性
(7)CPM系統對於累積量計算的準確度(誤差範圍)
(8)CPM系統是否針對累積量差異建檔分析趨勢
(9)是否執行微小洩漏偵測方案(未輸送保壓)及其設定壓力
(10)保壓測試是否估計最小可偵測洩漏量/孔徑
(11)保壓測試之壓力計解析/靈敏度是否符合需求
(12)保壓測試的設定警報值是否可以達到微小洩漏之功能
(13)控制室之相關軟體、硬體是否具備超壓警示或關斷功能，避免超壓爆管
|  | 4. 疑似洩漏點位置標定程序(文件審查) |  | 2 |  |  | 永安、台中廠、通宵轉輸、注儲工程處(製造組、注產組)
(1)是否制訂疑似洩漏點的查漏程序
|  |  | (2)查漏方式有效性(不須自評) |  |  | X
(3)查漏程序所設定之範圍是否可以涵蓋可能之洩漏
| (三)控制室管理(文件審查+現場檢視+人員訪談) |  |  | 3 |  |  | 海管室
(1)輸出端控制室人員是否對起停泵有主控權
(2)控制室所掌控相關控制閥的狀態是否可以顯示在盤面上
|  |  | (3)控制室人員對於管線路徑之熟悉程度(不須自評) |  |  | X
(4)控制室人員對於管線沿線第三方施工駐守、或長期第三方施工之資訊掌握程度
(5)控制室針對管線操作異常之應變是否有書面程序書及簡易之步驟說明。
(6)控制室人員之訓練是否包含管線路徑及風險較高路段
|  |  | (7)控制室人員對於CPM系統之熟悉程度(不須自評) |  |  | X
(8)控制室盤面若有異常警報是否有依據程序進行處理後才解除
(9)無CPM系統之控制室，是否針對輸出、接收量差異量進行分析比對
(10)管線應變事故之啟動程序是否有明確規定負責人
(11)控制室是否有防止非授權人員進入或操作控制設備的防護機制
(12)是否實施警報管理(含趨勢圖檢視、異常判斷邏輯與警報設定之合理性)
| (四)事故學習(文件審查) |  |  | 3
(1)針對轄區單位所發生管線相關異常或洩漏事故是否進行根因分析及改善措施
(2)公司內其他轄區單位所發生之管線相關異常或洩漏事故是否進行盤點可能潛在威脅並進行改善措施
(3)針對第三方開挖未駐點之事件，是否有執行有效之改善作為
| (五)管線資料管理 |  |  | 1 |  |  | 永安、台中廠、通宵轉輸、注儲工程處(製造組、注產組)
1. 資訊系統
(1)管線相關資料是否有管理系統可以呈現管線管理相關資訊
(2)管線管理資料資訊系統輸入完整性
(3)管線相關追蹤事項(ILI，CIPS)是否納入資訊系統持續追蹤提醒
2. 管線基本資料
(1)資料管理方式是否利於人員異動之傳承
(2)管線基本埋設資料是否包含後續相關改遷管資料
(3)管束中之管線是否有局部換管之資料(過去10年之維修檢測汰換計畫執行成果)
(4)管線與週遭第三方結構物之紀錄(CIPS訊號異常現場勘查結果)
| (六)轄區單位地上管線(現場檢視) |  |  | 4 |  |  | 海管室
1.管線狀況
(1)防蝕塗層狀況是否完整
(2)支撐座位置是否腐蝕
(3)包覆管線CUI疑慮
(4)土壤界面腐蝕狀況檢測結果是否正常
二、災害防救 |  |  |  | 4
(一)災害防救
1. 災害防救業務計畫
(1)是否有事業部的災害防救業務計畫
(2)營業處是否有細部執行計畫
(3)針對高風險管段，規劃建置多元化備援系統或緊急供應措施
(4)是否有規劃通訊系統無法運作之替代方案
|  | 2. 緊急應變計畫 |  |  | 災害防救業務計畫/緊急應變計畫
(1)各轄區單位是否有包含災害防救業務計畫之要求(無災害防救業務計畫)
(2)緊急應變計劃書是否依各轄區單位之特質建置
(3)災害應變中心設置時機與作業程序
(4)緊急應變計畫書的內容是否符合轄區單位所轄管線之需求
(5)轄管碼頭管線設施之轄區單位是否有海洋汙染內容
(6)訂定重大災害請求外援之時機、程序
(7)事故通報、緊急聯絡人窗口資訊是否更新
(8)事故通報時間是否符合法令
(9)訂定與各醫療機構、地區消防隊及工業區聯防組織間之通報程序或相互支援協定，並定期實施演練
(10)緊急應變協力廠商協助契約是否建立
(11)緊急應變計畫演練是否每年執行並包含無預警及夜間應變演練
(12)緊急應變演練腳本是否涵蓋所屬管線可能產生之事故型態、範圍(包括洩漏後與下水道/溝渠等相關水利系統之事故發展)
(13)應變計畫是否包含搜救、緊急醫療救護、運送及設施之搶修
(14)應變計畫是否包含冷、暖、熱區之劃分與管制
(15)緊急應變演練紀錄是否進行檢討
3. 緊急應變器材
(1)是否建立緊急應變器材清單(包含搜救及緊急醫療救護與滅火)
(2)緊急應變器材是否自行評估足以應付可能之事故或契約廠商、聯防單位可以支應
(3)應變器材之有效性是否定期盤點確認及進行功能測試
(4)應變器材規格是否合乎目前法規之要求
(5)緊急應變器材對於微小洩漏位置檢出之有效性
(6)緊急發電機的備用油量是否符合公司規定
(7)發電機是否定期空載及有載測試，並留有相關紀錄
(8)夜間應變相關器材是否足夠（照明）
(9)應變器材之放置地點、環境條件是否洽當?
(10)應變器材之分類及取用是否方便?
4. 緊急應變人員
(1)是否有專人負責24小時事故縱向與橫向之聯繫通報
(2)應變指揮官的訓練是否足夠
(3)前進指揮所運作機制
(4)應變人員有無訓練機制，是否能符合應變編組需求
(5)應變人員職責交接是否有程序規定
(6)應變人員編組之合理性
(7)夜間或假日人員安排是否有特別考量
(8)相關應變人員對於器材使用是否熟悉
(9)緊急應變人員對於管內內容物特性的了解程度
| (二)場站洩漏偵測系統 | [5 empty] | 海管室
1. 洩漏偵測器
(1)安裝位置數量是否足以涵蓋所有可能洩漏源
(2)儀器是否依規定執行校正，校正範圍是否符合需求
2. 偵測器管理
(1)針對偵測器之校正管理是否有可依據之校正作業要點
(2)儀器調整前之偏差值是否納入紀錄並分析儀器可能狀況
(3)校正調整前偏移量太大(全幅校正誤差超過20%)之偵測器是否納入更新考量
3. 控制室洩漏偵測監控軟體
(1)控制室之各偵測器的顯示值與器示值是否一致
(2)監控軟體是否會顯示負值或自動歸零
(3)針對現場若有大於1000PPM之洩漏源，是否鄰近之偵測器會有偵測數據
(4)監控軟體設置的H、HH值，是否可以達到預警之功能
三、儲槽管理 |  |  |  | 4 |  |  |  | 僅永安、台中液化廠有
(1)天然氣儲槽之現場液位與控制室監控一致之確認機制
四、內部稽核 |  |  |  | 3
(1)是否有執行內部稽核
(2)內部稽核單位、稽核內容
(3)內部稽核改善是否落實執行
五、法規符合度 |  |  |  | 5
(1)新設設備(管線、儲氣槽、氣化設備、卸收設備、摻配設備)是否符合CNS或先進國家之標準
(2)新設設備(儲氣槽、氣化設備、卸收設備、摻配設備)是否符合地質安全法規要求
(3)是否有災害事故處理程序與標示辦法(含通報時間之規定)
(4)輸儲設備是否執行定期檢查且紀錄保存5年以上
(5)圖資系統是否有專人管理?
(6)109年是否有新設置管線、開關閥、站場及人手孔，並在圖資系統申報更新，管線超過20公里需在3個月內更新資料。
(7)針對工業、電業及汽電共生用戶自設管線是否執行定期檢查並記錄。
(8)用戶檢查結果異常處，是否通知進行改善並追蹤。
(9)維修檢測汰換計畫是否在每年10/31前報地方主管機關。
(10)儲氣槽、氣化設備、卸收設備、摻配設備、站場是否設置監控系統、緊急停止裝置及壓力排放裝置
(11)監控系統是否具備監視流量、壓力、溫度狀態，並有異常顯示及警告
(12)監控系統是否包含地震偵測、漏氣偵測及火災偵測，並具備維護作業程序書及記錄
(13)附掛橋梁、穿越隧道、河川輸氣管線是否設置遮斷裝置
(14)遮斷裝置是否有維護、操作程序書並有維護紀錄保存5年
(15)緊急停止裝置是否可以自動或遙控停止設備。
(16)緊急停止裝置是否有維護、操作程序書並有維護紀錄保存5年
(17)壓力容器或高壓氣體特定設備是否有勞動部代檢機構的檢查合格紀錄
附件2